Rauchschutz-Druckgerät Typ RDA2

für die kontrollierte Überdruckhaltung in Flucht- und Rettungswegen.

Die Zuverlässigkeit im Betrieb sowie die Einhaltung der Regelzeitanforderungen (3 Sekunden gemäß EN 12101-6) sind durch Funktionsprüfung, Standfähigkeits- und Resonanztest nach 10.000 Lastwechseln beim Institut für Industrieaerodynamik (IFI Aachen) nachgewiesen und testiert.

Überdruck-Kastengerät in stabiler Rahmenkonstruktion aus feuerverzinktem Stahlblechprofil.

Doppelschalige Verkleidungsplatten, Wandstärke 30 mm, eingeschraubt in die Rahmenkonstruktion.

Innen- und Außenschale aus feuerverzinktem Stahlblech, in geschlossener Bauweise mit dazwischen liegender, nicht brennbarer Isolierung nach DIN 4102.

Großflächige Revisionsdeckel mit Griffen und Drehverschlüssen, zweiseitig abnehmbar, mit umlaufendender Dichtung.

Im Gerät integriertes Druckentlastungsklappensystem in Bypass-Schaltung.

Schließmomente über Zugfedersysteme in Anpassung an öffnende Luftkraftmomente.

Ansprechdruckdifferenz einstellbar über Variation der Federvorspannlänge, werkseitig voreingestellt auf 50 Pa.

Axialventilator mit Nachleitrad in geschweißter Stahlkonstruktion.

Axiales Laufrad mit im Stillstand verstellbaren Laufschaufeln, direkt auf dem Antriebsmotor montiert, dynamisch ausgewuchtet nach DIN ISO 1940-1, Gütestufe G = 6,3.

DS - Antriebsmotor in B5 - Ausführung nach DIN IEC 34, IP 54 und ISO-Klasse F, mit herausgeführtem Kabel zum Reparaturschalter außen am Kastengerät.

Körperschallentkoppelte Montage des Axialventilators gegenüber Profilrahmen über Gummischwingungsdämpfer, druckseitig über elastischen Verbindungsstutzen mit dem Gerätegehäuse.

Maximal zulässiger Außenluftdruckverlust 50 Pa.

Patentrechtlich geschützt.

Technische Daten, bezogen auf Luftdichte 1,2 kg/m³

Zuluft-Volumenstrom				m³/h	:

Maximale Druckentlastung bei 50 Pa		m³/h	:

Externe Druckerhöhung			Pa	: 50 + 50

Drehzahl					1/min	:

Motorleistung					KW	:

Spannung					V	:400

Frequenz					Hz	:50

Nennstrom					A	:

Einschaltart					d/s-d	:

Abmessung						:

Fabrikat						: Eichelberger

Typ							: RDA 2.../../..

Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

- Reparaturschalter, mit Motor verdrahtet, außen am RDA-Gerät

Zubehör (optional):

- Regenschutzdach für Außenaufstellung

- Dichtschließende, isolierte Jalousieklappe mit Federrücklaufmotor, 24 V, stromlos öffnend, saugseitig am Gerät montiert

- Ansaugstutzen mit Vogelschutzgitter