Rauchschutz-Zuluftgerät Typ RDS

für die kontrollierte Überdruckhaltung in Flucht- und Rettungswegen.

Sichere Betriebsweise durch kennlinienstabilisierten Axialventilator mit Nachleitrad und einstellbaren Laufschaufeln für die Volumenstromanpassung.

Gehäuse aus stabiler Rahmenkonstruktion aus feuerverzinktem Stahlblechprofil.

Doppelschalige Verkleidungsplatten, Wandstärke 30 mm, eingeschraubt in die Rahmenkonstruktion.

Innen- und Außenschale aus feuerverzinktem Stahlblech, in geschlossener Bauweise mit dazwischen liegender, nicht brennbarer Isolierung nach DIN 4102.

Großflächige Revisionsdeckel mit Griffen und Drehverschlüssen, zweiseitig abnehmbar, mit umlaufendender Dichtung.

Axialventilator mit Nachleitrad und Kennlinienstabilisator, in geschweißter Stahlkonstruktion.

Axiales Laufrad mit im Stillstand verstellbaren Laufschaufeln, direkt auf dem Antriebsmotor montiert, dynamisch ausgewuchtet nach DIN ISO 1940-1, Gütestufe G = 6,3.

DS - Antriebsmotor in B5 - Ausführung nach DIN IEC 34, IP 54 und ISO-Klasse F, mit herausgeführtem Kabel zum Reparaturschalter außen am Kastengerät.

Körperschallentkoppelte Montage des Axialventilators gegenüber Profilrahmen über Gummischwingungsdämpfer, druckseitig über elastischen Verbindungsstutzen mit dem Gerätegehäuse.

Saug- und Druckseitig angeordnete Berührungsschutzgitter.

Saug- und Druckseitig vorgebohrt für rechteckigen Kanalanschluss Rahmen EP30

Optional: druckseitig vormontierter runder Bundkragen

Zubehör (im Preis enthalten):

- Reparaturschalter, mit Motor verdrahtet, außen am RDS-Gerät

Technische Daten, bezogen auf Luftdichte 1,2 kg/m³

Volumenstrom		m³/h	:

Gesamtdruckerhöhung	Pa	:

Externe Druckerhöhung	Pa	:

Drehzahl			1/min	:

Motorleistung			KW	:

Spannung			V	: 400

Frequenz			Hz	: 50

Nennstrom			A	:

Einschaltart			d/s-d	:

Abmessung				:

Fabrikat				: Eichelberger

Typ					: RDS .../../..

Zubehör (optional):

- Regenschutzdach für Außenaufstellung

- Dichtschließende, isolierte Jalousieklappe mit Federrücklaufmotor, 24 V, stromlos öffnend, saugseitig montiert

- Ansaugstutzen