Druckregeleinheit mit zusätzlichen Optionen für Belüftung und Rauchableitung Typ DEKA-V-DK5

für die Aufstellung auf Dächern am Treppenraumkopf zur Aufrechterhaltung eines kontrollierten Überdrucks  im Druckraum.

Unmittelbare Reaktion auf sich öffnende oder schließende Türen durch selbsttätige, hilfskraftlose Druckregelklappe.

Einhaltung der Regelzeitanforderungen (3 Sekunden) gemäß EN 12101-6

bestehend aus:

Dachsockel aus verzinktem Stahlblech, innen wärmedämmend bekleidet mit verblechter Mineralwolle, Euroklasse A1, nicht brennbar  nach EN 13501.

Eingeschraubte Quertraverse für Aufnahme des Antriebssystems; für Revision demontierbar.

Umlaufender Klebeflansch für Dacheindichtung. Die Höhe des Dachsockels kann in Anpassung an Wärmedämmhöhen um bis zu 200 mm kostenneutral erhöht werden.

Selbsttätige, stetig regelnde Druckregelklappe in Mehrlamellenausführung für horizontale oder vertikale Durchströmung.

Die Zuverlässigkeit im Betrieb sowie die Einhaltung der Regelzeitanforderungen (3 Sekunden gemäß EN 12101-6) sind durch Funktionsprüfung, Standfähigkeits- und Resonanztest nach 10.000 Lastwechseln beim Institut für Industrieaerodynamik (IFI Aachen) nachgewiesen und testiert.

Achsen und Gestänge aus Edelstahl; Rahmen und Klappenblätter aus Aluminium. Klappensystem gleichläufig über Gestängeverbindung öffnend und schließend, reibungsarme Lagerung der Klappenachsen.

Das Schließmoment wird über ein Zugfedersystem in Anpassung an öffnende Luftkraftmomente erzeugt, wodurch bis zum Nennvolumenstrom eine luftmengenunabhängige Ausregelung des eingestellten Überdrucks verwirklicht wird. (stetiges Regelverhalten)

Druckdifferenz der Druckregelklappe einstellbar über Variation der Federvorspannlänge und der Schließhebelarme auf Differenzdrücke 25 - 75 Pa; standardmäßig werkseitig voreingestellt auf 50 Pa. Der maximale Druckregelvolumenstrom ist abhängig vom eingestellten Regeldruck.

Motorisierte Ausführung der Druckregelklappe für optionale Funktionen Lüftungs- und Rauchableitung.

Die Druckregelklappe ist mit einem Brandschutz-Stellantrieb (FR 24V) ausgerüstet, der die Klappe bei Stillstand der Anlage offen halten kann (Betriebsbereitschaftsstellung).

Bei Auslösung der Druckbelüftung ist  der Stellantrieb in eine Position zu fahren, die die selbsttätige Regelfunktion der Klappen ermöglicht (Betriebsstellung Druckregelung). Bei Störung im ausgelösten Zustand kann der Antrieb die Regelklappe auffahren (Betriebsstellung Rauchabzug).

Wärmedämm-Verbund-Dunkelklappe aus Aluminium in Sandwichbauweise mit innen liegender Wärmedämmung. (standardmäßig 40mm dick)

Umlaufendes Doppeldichtungssystem zwischen dem Einfassrahmen und dem Dachsockel bestehend aus Dichtlamelle sowie EPDM Schlauchdichtung.

Dunkelklappe betriebsfertig montiert auf Dachsockeloberteil.

Überschlags-Antriebssystem zur Verwirklichung eines Öffnungswinkels von ca.165° und damit einer weitgehend windunabhängigen Sicherstellung der Druckentlastung.

Antrieb mit Auf-Zu-Funktion, Nennspannung 24V, Stromaufnahme 4A, Schutzart IP54.

Integrierter Positionsschalter zur Signalisierung der Offen-Stellung.

Druckregeleinheit komplett verdrahtet mit außen angeordnetem Klemmkasten, Schutzart IP65.

Hinweis:

Die Anlage muss so geschaltet werden, dass die Zuluft erst eingeschaltet wird, wenn die Dunkelklappe oberhalb der Druckregelklappe geöffnet ist (Positionsschalter). Ansonsten ist die erforderliche Druckentlastung nicht gewährleistet.

Technische Daten, bezogen auf Luftdichte 1,2 kg/m³

Max. Druckregel-Volumenstrom (50Pa)		m³/h	:

Gesamtdruckverlust					Pa	: 50 
voreingestellter Regeldruck				Pa	: 50

Nenngröße DEK					mm	:

Nenngröße Dunkelklappe				mm	:

Geometrische Öffnungsfläche 			m²	:

U-Wert:						W/m²K	: 0,95

Typ		: DEKA-V-DK5

Fabrikat	: Eichelberger