Abströmeinheit mit Dunkelklappe Typ ASE-DK6

für die Aufstellung auf Dächern zum bedarfsweisen Öffnen eines Abströmschachtes einer Rauchschutz-Druckanlage.

bestehend aus:

Dachsockel aus verzinktem Stahlblech, innen wärmedämmend bekleidet mit verblechter Mineralwolle, Euroklasse A1, nicht brennbar nach EN 13501.

Eingeschraubte Quertraverse für Aufnahme des Antriebssystems; für Revision demontierbar.

Umlaufender Klebeflansch für Dacheindichtung. Die Höhe des Dachsockels kann in Anpassung an Wärmedämmhöhen um bis zu 200 mm kostenneutral erhöht werden.

Wärmedämm-Verbund-Dunkelklappe aus Kunststoff in Sandwichbauweise mit innen liegender Wärmedämmung.

Umlaufendes Doppeldichtungssystem zwischen dem Einfassrahmen und dem Dachsockel bestehend aus Dichtlamellen.

Dunkelklappe betriebsfertig montiert auf Dachsockeloberteil.

Überschlags-Antriebssystem zur Verwirklichung eines Öffnungswinkels von 165° und damit einer weitgehend windunabhängigen Sicherstellung der Abströmung.

Antrieb mit Auf-Zu-Funktion, Nennspannung 24V, Stromaufnahme 7,5A, Schutzart IP54.

Integrierter Positionsschalter zur Signalisierung der Offen-Stellung.

Abströmeinheit komplett verdrahtet mit außen angeordnetem Klemmkasten, Schutzart IP65.

Technische Daten, bezogen auf Luftdichte 1,2 kg/m ³

Nenngröße Dunkelklappe			mm	:

Maximale Schachtabmessung			mm	:

U-Wert:					W/m²K	: 0,95