Entrauchungs-Dachventilator

geeignet für die Förderung von Rauchgasen mit einer Temperatur von 620° C während eines Zeitraumes von 90 Minuten entsprechend Temperaturklasse F600 der EN 12101-3 mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0761-CPR-0027.

Ausführung in radialer Bauweise aus korrosionsbeständigem Material mit zweiseitiger

selbsttätiger Abluftjalousieklappe.

Laufrad aus Sonderstahl, dynamisch ausgewuchtet, Mindestwuchtgüte entsprechend

DIN ISO 1940-1, Gütestufe G = 6,3.

Ein geteilter Kühlflügel schützt den Motor unterhalb der Abdeckhaube vor Überhitzung.

Ventilator, montiert mit Drehstrommotor Bauform V1, Schutzart IP 54, zu verdrahten unter aufklappbarer, kippfester Abdeckhaube.

Anschlusskabel in Silikonausführung SIHF-J oder mindestens E30.

Bei betriebsklarem Montagezustand Rauchgasaustritt unter 40° aufwärts gerichtet. Sichere Betriebsweise unter Schneelast entsprechend DIN EN 12101-3, vom Sept. 1995. Integriertes Entwässerungssystem vermeidet Eindringen von Feuchtigkeit ins Bauwerk infolge natürlicher Niederschläge.

Aufstellungsort: außerhalb des Gebäudes, auf Dächern.

Ventilator mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-78.11-140

Technische Daten bei 20 °C, Dichte 1,2 kg/m³

Volumenstrom		m³/h	:

Statische  Druckerhöhung	Pa	:

Drehzahl			1/min	:

Motorleistung			KW	:

Nennstrom			A	:

Ventilatortyp				: ED/…/hb

Fabrikat				: Eichelberger

Zubehör:

- Isolierter Dachsockel für Flachdach, (bei Schrägdach ist Angabe der Dachneigung erforderlich), mit Klebeflansch versehen

- Temperaturbeständige, elastische Stutzen, saugseitig