Entrauchungs-Wandventilator

geeignet für die Förderung von Rauchgasen mit einer Temperatur von 620° C während eines Zeitraumes von 90 Minuten entsprechend Temperaturklasse F600 der EN 12101-3 mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0761-CPR-0026.

Ausführung in radialer Bauweise aus korrosionsbeständigem Material.

Laufrad aus Sonderstahl, dynamisch ausgewuchtet, Mindestwuchtgüte entsprechend

DIN ISO 1940-1, Gütestufe G = 6,3.

Ein geteilter Kühlflügel schützt den Antriebsmotor unterhalb der Abdeckhaube vor Überhitzung.

Ventilator, montiert mit Drehstrommotor Bauform V1 ( V3, B5 ), zu verdrahten unter

abschraubbarer Abdeckhaube. Kühlluftanschluss-Stutzen für Fremdkühlung des Antriebsmotors, um 8 x 45° versetzbar angeordnet. Fremdkühlung erforderlich ab 1,5 m Kühlluftkanal-Länge.

Austellungsort: innerhalb des Gebäudes außerhalb des Brandraumes.

Ventilator mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-78.11-141

# Technische Daten bei 20 °C, Dichte 1,2 kg/m³

Volumenstrom		m³/h

stat. Druck			Pa

Drehzahl			1/min

Motorleistung			KW

Ventilatortyp			EW...hb

Fabrikat			Eichelberger

Zubehör:

- Elastische Stutzen  druck- und saugseitig

- Elastischer Kühlluftstutzen

- Motorhaube mit Kühlluftanschluss-Stutzen

- Ansaugkasten

- Federschwingungsdämpfer

- Ausblasstutzen mit Schutzgitter

- selbsttätige Jalousieklappe, druckseitig

- Wandkonsole, Standkonsole, Bockkonsole

- Hängungen für Deckenbefestigung

- Kühlventilator

- Isolierung des Ventilators und des Ansaugkastens