Entrauchungsventilator

geeignet für die Förderung von Rauchgasen mit einer Temperatur von 620° C während eines Zeitraumes von 90 Minuten entsprechend Temperaturklasse F600 der EN 12101-3 mit Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0761-CPR-0023.

Einseitig saugender Radialventilator in verstärkter Ausführung, Gehäuse durchgehend geschweißt, mit Profilstahlbesatz zwecks Versteifung.

Laufrad aus Sonderstahl, dynamisch ausgewuchtet, Mindestwuchtgüte entsprechend

DIN ISO 1940-1, Gütestufe G = 6,3.

Ventilatorwelle in 2 Stehlagern mit Wälzlagern nach DIN 630 bzw. DIN 635, mit erhöhter Radialluft und Heißlagerfett, gelagert. Ein geteilter Kühlflügel schützt die Lagerung vor Überhitzung.

Ventilator mit komplettem Keilriemenantrieb und Schutzvorrichtung, gemeinsamen Grundrahmen für Gehäuse und Lagerbock, Antriebsmotor auf Spannschienen.

Ventilator mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-78.11-139

# Aufstellungsort:

innerhalb von Gebäuden, außerhalb des Brandraumes
Isolierung des Ventilatorgehäuses

Technische Daten (Dichte 1,2 kg/m³)

Volumenstrom			m³/h

stat. Druck				Pa

Gesamtdruck				Pa

Drehzahl				1/min

Leistungsbedarf an der Welle	KW

Motorleistung				KW

Motordrehzahl				1/min

Fabrikat				Eichelberger

Ventilatortyp				NSR ... hb

Zubehör

- Isolierung des Ventilatorgehäuses mit Calciumsilikat-Platten

- Federschwingungsdämpfer

- Elastische temperaturbeständige Stutzen, saug- und druckseitig

Zubehör, optional

- Inspektionsklappe

- Kondensatablauf

- Kühlluft-Beimischstutzen

- selbsttätige Jalousieklappe, druckseitig

- zusätzlicher Grundrahmen

- Reparaturschalter, lose